L. Dz.	      /              /2020			                    	                             Wrocław, 10.08.2020r.

Pytania i odpowiedzi

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu przy ul. Warszawskiej 2, informuje, że wpłynęły pytania w procedurze przetargu nieograniczonego, prowadzonego w celu wyłonienia wykonawcy na „Projekt i wymiana rozdzielnicy niskiego napięcia nN typu: ZUR nr. Fabr. 3-7420/1 na nową rozdzielnicę nN w budynku Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu przy ul. Warszawskiej 2.”, sygnat. postęp. – ZP/PN-09/2020, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie drzwi i osłon bocznych rozdzielni w wykonaniu stalowym zamiast aluminium jak w OPZ? Zastosowanie elementów aluminiowych znacznie zawęża grono potencjalnych dostawców, co podnosi koszty inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie drzwi i osłon bocznych rozdzielnicy w wykonaniu stalowym. Drzwi i osłony boczne wykonane z blachy stalowej mają posiadać klasę odporności na korozję co najmniej C1 i być potwierdzone certyfikatem lub raportem z badań (do wglądu Zamawiającego). Wymagana trwałość powłok - powyżej 15 lat. Oczekiwane trwałości powłok i kategorie korozyjności podano w kontekście NE ISO 12944 i EN ISO 14713.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie drzwi i osłon bocznych rozdzielni o grubości 1.5mm zamiast 2mm jak w OPZ?

- Odpowiedź:

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

3.    Prosimy o zmianę zapisu: „przekrój głównych szyn zbiorczych (L1, L2, L3, N)2x30x10 […] na: „przekrój głównych szyn zbiorczych (L1, L2, L3, N) dobrany do prądu znamionowego rozdzielni tj: 1630A dla IP41.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że Wykonawca przedstawi raport z badań rozdzielnicy potwierdzający spełnienie wyżej wymienionych warunków.

4. Proszę o udostępnienie dokumentacji istniejącej rozdzielni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentacji istniejącej rozdzielnicy. Postępowanie jest prowadzone w formule - zaprojektuj/wybuduj. Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej i inwentaryzacji w dniu 12.08.2020 o godzinie 10:00.

- Proszę o przedstawienie propozycji elewacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada propozycji elewacji, postępowanie jest prowadzone w formule - zaprojektuj/wybuduj. Propozycja wykonania rozdzielnicy  do akceptacji przez Zamawiającego leży w gestii Wykonawcy.

- Czy w zakresie zadania jest wymiana drzwi do pomieszczenia rozdzielni? Jeśli tak to proszę o podanie wymiarów istniejących oraz parametrów nowoprojektowanych.

Odpowiedź:

Istniejące drzwi należy wymienić na nowe a pomiary pobrać w czasie wizji  lokalnej.

- Czy w zakresie zadania jest modernizacja instalacji wewnątrz pomieszczenia tj. wymiana oświetlenia/ gniazd?

Odpowiedź:

Tak, szczegóły zostaną podane podczas wizji lokalnej - 12.08.2020 godz. 10:00

- Czy w zakresie zadania jest wymiana skrzynek żeliwnych?

Odpowiedź:

Wszystkie skrzynki żeliwne należy usunąć a obwody z zabezpieczeniami przenieść do nowej rozdzielnicy. Nowa trasa kablowa i mufowanie w zakresie Wykonawcy.

(-) Paweł Błasiak

DYREKTOR

Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.