NZ………../2022 Wrocław, 27-07-2022r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy trybu podstawowego bez negocjacji na: **„Projekt i wymiana dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym w istniejącym szybie na oddziale ginekologiczno-położniczym Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj"),** sygn. postęp. ZP/TP- 15/2022.

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, informuje, **że wpłynęły pytania** do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie podstawowym bez negocjacji**, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

**ZESTAW NR 1:**

**Pytanie 1**

Wnosimy o udostępnienie w formie elektronicznej książki rewizji obecnego dźwigu w zakresie podstawowych parametrów technicznych (paszport dźwigu) i przekrojów oraz rzutów stanowiących element dokumentacji/książki rewizji.

Powyższe pozwoli zweryfikować wymiary szybu oraz możliwości montażu nowej kabiny oraz drzwi. Dołączony w PFU rzut jest nieczytelny.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający udostępnia książkę rewizji i rzut.**

**Pytanie 2**

Czy w ramach zadania wymaga się wykonania nowego zasilania dźwigu?

Prosimy o podanie szacunkowej odległości pomiędzy szybem dźwigowym a rozdzielnią główną budynku.

**Odpowiedź:**

**Nie.**

**Pytanie 3**

Prosimy o opisanie istniejącego stanu powierzchni glifów (które mają zostać odtworzone po przeprowadzonych pracach wymiany drzwi).

**Odpowiedź:**

**Stan istniejący - Tynki malowane farbą z drewnianymi kątownikami wzmacniającymi.**

**Pytanie 4**

Czy wymaga się spełnienia dodatkowych wymagań względem windy zgodnych z zaleceniami tj. „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” wydanymi przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju?

**Odpowiedź:**

**Tak.**

**Pytanie 5**

Prosimy o uszczegółowienie informacji jakie roboty adaptacyjne szybu do wykonania przewiduje Zamawiający?

**Odpowiedź:**

* **naprawa ścian maszynowni i szybu w miejscu uszkodzeń, malowanie całości tych powierzchni farbą emulsyjną**
* **Wymiana okna PCW 1100 x 600 mm**
* **Oczyszczenie i malowanie posadzki betonowej maszynowni farbą do betonu odporną na ścieranie**
* **Wykonanie prawidłowej wentylacji pomieszczenia maszynowni**
* **malowanie farbą caparol samtex powierzchni ścian we wnękach przy windach na wszystkich poziomach**
* **montaż odbojnic ściennych narożnikowych PCV 5cmx5cm (wyjście z kabiny na każdej kondygnacji) w kolorze ścian przyległych**
* **wykonać zgodnie z instrukcją zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą powłok malarskich KOR 3 (podkonstrukcja w maszynowni)**

**Pytanie 6**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga montażu drzwi przystankowych o odporności EI 60.

Jeśli Zamawiający wymaga montażu drzwi o odporności EIS 60 prosimy o wskazanie producenta powyższych drzwi.

**Odpowiedź:**

**Potwierdzamy.**

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający dysponuje Scenariuszem Pożarowym? Prosimy o doprecyzowanie wymagań w zakresie pożarowym:

- czy centrala pożarowa, automatyka, system wizualizacji jest przystosowany do wpięcia dźwigów w system pożarowy celem uruchomienia zjazdu pożarowego zgodnego z PN EN 81-73?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający posiada centralę pożarową przystosowaną do wpięcia dźwigu w system pożarowy.**

- czy zakłada się sterowanie dźwigiem w trakcie pożaru celem prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych? Jednocześnie informujemy, że jedynym dźwigiem umożliwiającym prowadzenie akcji ratowniczych jest dźwig w pełni zgodny z PN EN 81-72 niebędący przedmiotem niniejszego postępowania.

**Odpowiedź:**

**Nie.**

- czy zasilanie dźwigu musi posiadać odporność ogniową?

**Odpowiedź:**

**Tak.**

*Zamawiający,*

*(-) Beata Kostusik*

*Naczelna Pielęgniarka /Położna*

*Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.*